## Hoja 1
IVV500 | Ud |  | Sistema geotérmico intercambiador de calor aire-tierra.
Sistema geotérmico intercambiador de calor aire-tierra para acoplar a un sistema de ventilación, formado por ducto geotérmico intercambiador de calor aire-tierra, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 200 mm de diámetro, de 35 m de longitud, colocado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta la plantilla y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima del lomo del ducto, toma de aire exterior, de acero galvanizado, de 300x300x800 mm, rejilla mural de aluminio, de 165x165 mm, kit de punto de inspección, para interior, con céspol de 315 mm de diámetro y 600 mm de altura y kit de control automático de admisión de aire. Incluso accesorios y piezas especiales. El precio no incluye el levantado del pavimento existente, la excavación, el relleno principal ni la reposición posterior del pavimento.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt01ara010 |  | m³ |  | Arena de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 5.2 | 250.67 | 1303.48
mt42sig010a |  | m |  | Ducto geotérmico intercambiador de calor aire-tierra, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 200 mm de diámetro, de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, rigidez anular nominal 8 kN/m², suministrado en rollos de 35 m de longitud. | 35 | 1335.54 | 46743.9
mt42sig020a |  | Ud |  | Toma de aire exterior, de acero galvanizado, de 300x300x800 mm, con conexión para ducto de 200 mm de diámetro, filtro tipo G4, rejilla y sombrero con bisagras para acceder al filtro. | 1 | 15867.8 | 15867.8
mt42sig030a |  | Ud |  | Rejilla mural de aluminio, de 165x165 mm, con conector telescópico de 125 mm de diámetro. | 1 | 991.73 | 991.73
mt42sig040a |  | Ud |  | Kit de punto de inspección, para interior, con céspol de 315 mm de diámetro y 600 mm de altura, con tapa estanca, junta, anillo de fijación, abrazaderas y conector pasamuros. | 1 | 8767.52 | 8767.52
mt42sig050a |  | Ud |  | Kit de control automático de admisión de aire, formado por un registro motorizado (regulador de caudal de aire) y dos termostatos instalados en el exterior para el control del registro. | 1 | 15580.3 | 15580.3
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 89254.7
2 |  |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h |  | Oficial plomero. | 9.719 | 120.9 | 1175.03
mo107 |  | h |  | Ayudante plomero. | 4.86 | 71.51 | 347.54
mo011 |  | h |  | Oficial montador. | 2.777 | 120.9 | 335.74
mo080 |  | h |  | Ayudante montador. | 1.388 | 71.65 | 99.45
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 1957.76
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 91212.5 | 1824.25
Costo de mantenimiento decenal: $ 13.025,14 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 93036.7