## Hoja 1
ICF025 | Ud | Fancoil de techo, sistema de cuatro tubos, con distribución por embocaduras tubulares.
Fancoil horizontal sin envolvente, con descarga por embocaduras tubulares, sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,75 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,358 m³/h, caudal de aire nominal de 220 m³/h, presión de aire nominal de 27 Pa y potencia sonora nominal de 46 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador, para la batería de frío, y válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador, para la batería de calor. Incluso elementos para suspensión del techo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo | Importe
1 |  |  | Materiales
mt42ftc500egI |  | Ud | Fancoil horizontal sin envolvente, con descarga por embocaduras tubulares, sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,75 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,358 m³/h, caudal de aire nominal de 220 m³/h, presión de aire nominal de 27 Pa y potencia sonora nominal de 46 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. | 1 | 15353.4 | 15353.4
mt42vsi010dg |  | Ud | Válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador; incluso conexiones y montaje. | 2 | 2963.11 | 5926.22
mt37sve010b |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 4 | 92.99 | 371.96
mt42www090 |  | Ud | Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus taquetes, tuercas y arandelas correspondientes. | 1 | 651.88 | 651.88
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 22303.5
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial instalador de climatización. | 4.669 | 123.28 | 575.59
mo104 |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 4.669 | 72.91 | 340.42
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 916.01
3 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 23219.5 | 464.39
Costo de mantenimiento decenal: $ 6.631,49 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 23683.9