## Hoja 1
ICF015 | Ud | Fancoil de techo, sistema de cuatro tubos, con distribución por ductos.
Fancoil horizontal de techo sin envolvente, sistema de cuatro tubos, modelo FWS02AFN "DAIKIN", potencia frigorífica total 2,58 kW, potencia frigorífica sensible 1,89 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 7°C, salto térmico 5°C), potencia calorífica 2,93 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada del agua 70°C), caudal de aire 560 m³/h, dimensiones 224x584x535 mm, peso 17 kg, potencia sonora 62 dBA, con ventilador con motor tipo EC Inverter, alimentación monofásica (230V/50Hz), y filtro de aire lavable de fácil extracción. Regulación: termostato electrónico, con programación semanal, bus de comunicación RS-485 y posibilidad de configuración como maestro o esclavo, modelo FWEC3A. Accesorios: conjunto de 2 válvulas de 3 vías, modelo E4MV03A6. Incluso elementos para suspensión del techo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo | Importe
1 |  |  | Materiales
mt42dai789ab |  | Ud | Fancoil horizontal de techo sin envolvente, sistema de cuatro tubos, modelo FWS02AFN "DAIKIN", potencia frigorífica total 2,58 kW, potencia frigorífica sensible 1,89 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 7°C, salto térmico 5°C), potencia calorífica 2,93 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada del agua 70°C), caudal de aire 560 m³/h, dimensiones 224x584x535 mm, peso 17 kg, potencia sonora 62 dBA, con ventilador con motor tipo EC Inverter, alimentación monofásica (230V/50Hz), y filtro de aire lavable de fácil extracción. | 1 | 18371.2 | 18371.2
mt42dai849k |  | Ud | Conjunto de 2 válvulas de 3 vías, modelo E4MV03A6 "DAIKIN", con kit de montaje, para fancoil a cuatro tubos. | 1 | 14341.4 | 14341.4
mt42dai857F |  | Ud | Termostato electrónico, con programación semanal, bus de comunicación RS-485 y posibilidad de configuración como maestro o esclavo, modelo FWEC3A "DAIKIN". | 1 | 7763.33 | 7763.33
mt35aia090aa |  | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, conectores, tees, codos y curvas flexibles). | 5 | 36.5 | 182.5
mt42dai900 |  | m | Cable bus de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo | 5 | 23.71 | 118.55
mt37sve010b |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 4 | 92.99 | 371.96
mt42www090 |  | Ud | Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus taquetes, tuercas y arandelas correspondientes. | 1 | 651.88 | 651.88
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 41800.9
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial instalador de climatización. | 3.369 | 123.28 | 415.33
mo104 |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 3.369 | 72.91 | 245.63
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 660.96
3 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 42461.8 | 849.24
Costo de mantenimiento decenal: $ 12.127,10 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 43311.1