## Hoja 1
ICR114 | Ud |  | Recuperador de calor aire-aire, con batería de expansión directa. Instalación en techo.
Recuperador entálpico aire-aire, modelo VAM500J8 "DAIKIN", eficiencia de recuperación calorífica a velocidad alta 82,5%, caudal de aire nominal a velocidad máxima 500 m³/h, presión de aire nominal a velocidad máxima 90 Pa, consumo eléctrico a velocidad alta 113 W, dimensiones 305x866x1113 mm, peso 46,5 kg, presión sonora a velocidad máxima 37,5 dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz), con conexiones de 200 mm de diámetro, intercambiador de calor de alta eficiencia, prefiltros de aire, ventiladores con motor DC de 3 velocidades, con cambio de modo automático de operación de recuperación a free-cooling y posibilidad de control domótico. Accesorios: batería de expansión directa. Instalación en techo.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42dai650m |  | Ud |  | Recuperador entálpico aire-aire, modelo VAM500J8 "DAIKIN", eficiencia de recuperación calorífica a velocidad alta 82,5%, caudal de aire nominal a velocidad máxima 500 m³/h, presión de aire nominal a velocidad máxima 90 Pa, consumo eléctrico a velocidad alta 113 W, dimensiones 305x866x1113 mm, peso 46,5 kg, presión sonora a velocidad máxima 37,5 dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz), con conexiones de 200 mm de diámetro, intercambiador de calor de alta eficiencia, prefiltros de aire, ventiladores con motor DC de 3 velocidades, con cambio de modo automático de operación de recuperación a free-cooling y posibilidad de control domótico. | 1 | 80774.2 | 80774.2
mt42dai652e |  | Ud |  | Batería de expansión directa, modelo EKVDX32A "DAIKIN", potencia frigorífica 3,4 kW, potencia calorífica 4,2 kW, de 250x550x809 mm, peso 19 kg, para recuperador de calor aire-aire. | 1 | 54402.6 | 54402.6
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 135177
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h |  | Oficial instalador de climatización. | 0.955 | 123.28 | 117.73
mo104 |  | h |  | Ayudante instalador de climatización. | 0.955 | 72.91 | 69.63
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 187.36
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 135364 | 2707.28
Costo de mantenimiento decenal: $ 23.472,13 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 138071