## Hoja 1
ICS016 | Ud | Bomba de circulación "EBARA".
Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, con motor de imán permanente, con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con dos modos de funcionamiento seleccionables mediante el botón de la caja de conexiones (velocidad constante y presión proporcional), modelo Ego 15/40-130 "EBARA", de 130 mm de longitud, impulsor de tecnopolímero, eje motor y cojinetes de cerámica, conexiones roscadas de 1" de diámetro, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del líquido conducido de 5 a 95°C, aislamiento clase H, protección IP44, alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt37bce250sa |  |  | Ud | Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, con motor de imán permanente, con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con dos modos de funcionamiento seleccionables mediante el botón de la caja de conexiones (velocidad constante y presión proporcional), modelo Ego 15/40-130 "EBARA", de 130 mm de longitud, impulsor de tecnopolímero, eje motor y cojinetes de cerámica, conexiones roscadas de 1" de diámetro, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del líquido conducido de 5 a 95°C, aislamiento clase H, protección IP44, alimentación monofásica a 230 V. | 1 | 6052.54 | 6052.54
mt37sve010b |  |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 4 | 92.99 | 371.96
mt37www060b |  |  | Ud | Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. | 1 | 79.13 | 79.13
mt37svr010a |  |  | Ud | Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". | 1 | 80.83 | 80.83
mt37www050a |  |  | Ud | Conector antivibración, de goma, con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 2 | 281.95 | 563.9
mt42www040 |  |  | Ud | Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar. | 1 | 1282.73 | 1282.73
mt37tca010ba |  |  | m | Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro. | 0.35 | 90.6 | 31.71
mt35aia090aa |  |  | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, conectores, tees, codos y curvas flexibles). | 3 | 36.5 | 109.5
mt35cun040ab |  |  | m | Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). | 9 | 19.47 | 175.23
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 8747.53
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  |  | h | Oficial instalador de climatización. | 4.094 | 123.28 | 504.71
mo104 |  |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 4.094 | 72.91 | 298.49
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 803.2
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  |  | % | Herramienta menor | 2 | 9550.73 | 191.01
Costo de mantenimiento decenal: $ 4.578,62 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 9741.74