## Hoja 1
ICR021 | m² | Ducto de lana mineral.
Ducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver A2 Deco "ISOVER", de 25 mm de espesor, revestido con un complejo multicapa que actúa como barrera de vapor, color negro por el exterior y tejido NETO por el interior, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), instalado con sistema Climaver Metal compuesto por perfiles de aluminio extrusionado Perfiver L "ISOVER" en las aristas longitudinales del ducto y Perfiver H "ISOVER" para la formación de puertas de inspección o registro, conexiones a máquinas, a rejillas o a difusores. Incluso codos, ramales, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Deco de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo | Importe
1 |  |  | Materiales
mt42coi015c |  | m² | Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver A2 Deco "ISOVER", de 25 mm de espesor, revestido con un complejo multicapa que actúa como barrera de vapor, color negro por el exterior y tejido NETO por el interior, para la formación de ductos autoportantes para la distribución de aire en climatización, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, con código de designación MW-EN 14303-T5-MV1. | 1.15 | 808.93 | 930.27
mt42coi020c |  | m | Cinta "Climaver Deco" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de ancho, con revestimiento exterior del complejo multicapa Deco, con adhesivo a base de resinas acrílicas, para el sellado de uniones de ductos de lana de vidrio "Climaver Deco". | 1.5 | 24.78 | 37.17
mt42coi030 |  | kg | Adhesivo vinílico en dispersión acuosa, Cola Climaver "ISOVER", para unión de ductos de lana de vidrio. | 0.01 | 335.72 | 3.36
mt42con025 |  | Ud | Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción a la losa de ducto rectangular de lana mineral para la distribución de aire en climatización. | 0.5 | 126.23 | 63.12
mt42coi040a |  | m | Perfil de aluminio extrusionado de 1,155 m de longitud y 1 mm de espesor, Perfiver L "ISOVER", para colocar en las aristas longitudinales de ductos autoportantes para la distribución de aire en climatización con sistema Climaver Metal. | 1 | 71.12 | 71.12
mt42coi050a |  | m | Perfil de aluminio extrusionado en forma de h minúscula, de 2 m de longitud y 1,1 mm de espesor, Perfiver H "ISOVER", para la formación de puertas de inspección o registro, conexiones a máquinas, a rejillas o a difusores en ductos autoportantes para la distribución de aire en climatización con sistema Climaver Metal. | 1 | 157.04 | 157.04
mt42www011 |  | Ud | Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confección de canalizaciones de aire en instalaciones de climatización. | 0.1 | 394.09 | 39.41
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 1301.49
2 |  |  | Mano de obra
mo012 |  | h | Oficial instalador de ductos de fibras minerales. | 0.682 | 123.28 | 84.08
mo083 |  | h | Ayudante instalador de ductos de fibras minerales. | 0.682 | 73.05 | 49.82
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 133.9
3 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 1435.39 | 28.71
Costo de mantenimiento decenal: $ 336,74 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 1464.1