## Hoja 1
ICD010 | Ud |  | Tanque estacionario subterráneo.
Tanque estacionario de diesel subterráneo de lámina de acero, de doble pared, con una capacidad de 5000 litros, para consumos colectivos.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt38dep020f |  | Ud |  | Tanque de diesel de lámina de acero, enterrado, de doble pared, con una capacidad de 5000 litros, para consumos colectivos. Tratamiento exterior: granallado SA 2 1/2 y acabado mediante capa de resina de poliuretano de 600 micras de espesor. Incluso elementos de protección según normativa. | 1 | 102227 | 102227
mt38dep022a |  | Ud |  | Indicador de nivel para tanque de combustibles líquidos. | 1 | 5252.1 | 5252.1
mt38dep023a |  | Ud |  | Interruptor de nivel para tanque de combustibles líquidos. | 1 | 985.23 | 985.23
mt38dep024c |  | Ud |  | Conjunto de válvula de llenado, valvulería y accesorios de conexión para tanque de combustibles líquidos. | 1 | 2860.87 | 2860.87
mt38dep026a |  | Ud |  | Tapa de registro de 70x70 cm, de fundición, para inspección de tanque subterráneo de combustibles líquidos. Incluso accesorios. | 1 | 2534.94 | 2534.94
mt43tco010ca |  | m |  | Tubo de cobre estirado en frío sin costura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm de espesor. | 28.15 | 45.11 | 1269.85
mt43tco010ha |  | m |  | Tubo de cobre estirado en frío sin costura, diámetro D=51/54 mm y 1,5 mm de espesor. | 2.25 | 225.74 | 507.92
mt35aia090ad |  | m |  | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, conectores, tees, codos y curvas flexibles). | 25 | 92.26 | 2306.5
mt38dep021d |  | Ud |  | Equipo de protección catódica para tanque de diesel de lámina de acero, enterrado, de doble pared, con una capacidad de 5000 litros, para consumos colectivos. | 1 | 3852.03 | 3852.03
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 121796
2 |  |  |  | Equipo y herramienta
mq07gte010c |  | h |  | Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. | 2.444 | 1165.37 | 2848.16
[5 empty] | Subtotal equipo y herramienta: |  | 2848.16
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Oficial calefactor. | 12.908 | 123.28 | 1591.3
mo103 |  | h |  | Ayudante calefactor. | 12.908 | 72.91 | 941.12
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 2532.42
4 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 127177 | 2543.54
Costo de mantenimiento decenal: $ 3.891,62 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 129721