## Hoja 1
ICD010 | Ud |  | Tanque estacionario subterráneo.
Tanque estacionario de diesel subterráneo de lámina de acero, de simple pared contenido en bóveda, con una capacidad de 30000 litros, para consumos colectivos.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt38dep020G |  | Ud |  | Tanque de diesel de lámina de acero, enterrado, de simple pared contenido en bóveda, con una capacidad de 30000 litros, para consumos colectivos. Tratamiento exterior: granallado SA 2 1/2 y acabado mediante capa de resina de poliuretano de 600 micras de espesor. Incluso elementos de protección según normativa. | 1 | 196602 | 196602
mt38dep022a |  | Ud |  | Indicador de nivel para tanque de combustibles líquidos. | 1 | 5252.1 | 5252.1
mt38dep023a |  | Ud |  | Interruptor de nivel para tanque de combustibles líquidos. | 1 | 985.23 | 985.23
mt38dep024c |  | Ud |  | Conjunto de válvula de llenado, valvulería y accesorios de conexión para tanque de combustibles líquidos. | 1 | 2860.87 | 2860.87
mt38dep026a |  | Ud |  | Tapa de registro de 70x70 cm, de fundición, para inspección de tanque subterráneo de combustibles líquidos. Incluso accesorios. | 1 | 2534.94 | 2534.94
mt43tco010ca |  | m |  | Tubo de cobre estirado en frío sin costura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm de espesor. | 29.2 | 45.11 | 1317.21
mt43tco010ha |  | m |  | Tubo de cobre estirado en frío sin costura, diámetro D=51/54 mm y 1,5 mm de espesor. | 3 | 225.74 | 677.22
mt35aia090ad |  | m |  | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, conectores, tees, codos y curvas flexibles). | 25 | 92.26 | 2306.5
mt38dep021q |  | Ud |  | Equipo de protección catódica para tanque de diesel de lámina de acero, enterrado, de simple pared, con una capacidad de 30000 litros, para consumos colectivos. | 1 | 11022.7 | 11022.7
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 223559
2 |  |  |  | Equipo y herramienta
mq07gte010d |  | h |  | Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 40 t y 35 m de altura máxima de trabajo. | 4.01 | 1374.1 | 5510.14
[5 empty] | Subtotal equipo y herramienta: |  | 5510.14
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Oficial calefactor. | 18.521 | 123.28 | 2283.27
mo103 |  | h |  | Ayudante calefactor. | 18.521 | 72.91 | 1350.37
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 3633.64
4 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 232702 | 4654.05
Costo de mantenimiento decenal: $ 7.120,70 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 237357