## Hoja 1
IGD100 | Ud |  | Batería de cilindros de gases licuados del petróleo (GLP).
Batería para 6 cilindros (3 de servicio y 3 de reserva), de 35 kg de capacidad unitaria de gases licuados del petróleo (GLP), con liras, válvulas antirretorno, colector, inversor automático, limitador de presión y válvula portamanómetro. Incluso accesorios de conexión y elementos de fijación. El precio no incluye los cilindros de gases licuados del petróleo (GLP).
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt43bbg030a |  | Ud |  | Lira de 420 mm de longitud, para gases licuados del petróleo (GLP). | 6 | 116.69 | 700.14
mt43bbg040 |  | Ud |  | Válvula de retención de rosca métrica hembra-macho de 20 mm de diámetro y 150 mm de longitud, con junta. | 6 | 43.95 | 263.7
mt43bbg010c |  | Ud |  | Colector metálico, para 6 cilindros de gases licuados del petróleo (GLP) (3 de servicio y 3 de reserva), colocados en línea. | 1 | 1375.12 | 1375.12
mt43bbg020 |  | Ud |  | Inversor automático, de 10 kg/h de caudal nominal, 1,5 bar de presión de salida en servicio y 0,8 bar de presión de salida en reserva, para cambio de cilindros sin interrupción del servicio de gas. | 1 | 1101.09 | 1101.09
mt43bbg050 |  | Ud |  | Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal y 1,75 bar de presión de salida. | 1 | 476.52 | 476.52
mt43bbg080 |  | Ud |  | Válvula portamanómetro de rosca cilíndrica GAS hembra-macho de 1/4" de diámetro, PN=25 bar, con tapón. | 1 | 330.16 | 330.16
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 4246.73
2 |  |  |  | Mano de obra
mo010 |  | h |  | Oficial instalador de gas. | 4.153 | 125.33 | 520.5
mo109 |  | h |  | Ayudante instalador de gas. | 4.153 | 74.12 | 307.82
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 828.32
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 5075.05 | 101.5
Costo de mantenimiento decenal: $ 465,89 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 5176.55