## Hoja 1
IOR064 | m² |  | Protección pasiva contra incendios de elemento estructural, con mortero proyectado. Sistema "PLACO".
Sistema de protección pasiva contra incendios de viga de acero HEA 100, protegida en 3 caras, sistema "PLACO", mediante proyección neumática de mortero Igniver, compuesto por una base de yeso, vermiculita y aditivos especiales, reacción al fuego clase A1, hasta formar un espesor mínimo de 10 mm y conseguir una resistencia al fuego de 15 minutos.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt09mip010a |  | kg |  | Mortero Igniver "PLACO", compuesto por una base de yeso, vermiculita y aditivos especiales, reacción al fuego clase A1, para protección pasiva contra incendio mediante proyección. | 7 | 9.31 | 65.17
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 65.17
2 |  |  |  | Equipo y herramienta
mq06pym010 |  | h |  | Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h. | 0.184 | 132.27 | 24.34
[5 empty] | Subtotal equipo y herramienta: |  | 24.34
3 |  |  |  | Mano de obra
mo030 |  | h |  | Oficial aplicador de productos aislantes. | 0.216 | 119.98 | 25.92
mo068 |  | h |  | Ayudante aplicador de productos aislantes. | 0.216 | 73.05 | 15.78
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 41.7
4 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 131.21 | 2.62
Costo de mantenimiento decenal: $ 30,78 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 133.83