## Hoja 1
IPE020 | Ud | Pararrayos de malla conductora (Jaula de Faraday).
Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo malla conductora (Jaula de Faraday), con retícula de 5x5 m y 10 m de distancia entre bajadas, de pletina conductora de cobre, desnuda, de 30x2 mm y 5 puntas captadoras de acero inoxidable y 1 m de altura, colocadas en techumbre sobre soporte de concreto. Incluso soportes, piezas especiales, vías de chispas, tubos de protección de las bajadas y tomas de tierra con pletina conductora de cobre estañado.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41pca010a |  |  | m | Pletina conductora de cobre estañado, desnuda, de 30x2 mm. | 107 | 1484.91 | 158885
mt41pea030dbh |  |  | Ud | Punta captadora de acero inoxidable, de 16 mm de diámetro y 1 m de altura. | 5 | 2591.12 | 12955.6
mt41paa100a |  |  | Ud | Soporte de concreto, para fijación de punta captadora de 16 mm de diámetro y 1 m de longitud. | 5 | 853.37 | 4266.85
mt41paa102a |  |  | Ud | Junta plana, para soporte de concreto. | 5 | 508.86 | 2544.3
mt41paa130a |  |  | Ud | Pieza de latón, para unión de terminal aéreo a cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm. | 5 | 619.77 | 3098.85
mt41paa055a |  |  | Ud | Soporte cónico de polipropileno, con tapa para el relleno y base de 140x140x80 mm, para fijación de la grapa a superficies horizontales. | 35 | 189.06 | 6617.1
mt41paa054a |  |  | Ud | Grapa de nylon de 23x23x17 mm, para fijación de pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm. | 74 | 83.03 | 6144.22
mt41paa050a |  |  | Ud | Grapa de acero inoxidable, para fijación de pletina conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección a pared. | 1 | 715.45 | 715.45
mt41pea040a |  |  | Ud | Terminal aéreo, de acero inoxidable, de 20 mm de diámetro y 0,5 m de altura. | 2 | 3186.47 | 6372.94
mt41paa110a |  |  | Ud | Soporte, para fijación de terminal aéreo a mástil de antena de diámetro máximo 50 mm. | 1 | 1680.58 | 1680.58
mt41paa120a |  |  | Ud | Soporte en ángulo, para fijación de terminal aéreo a superficie vertical. | 1 | 804.52 | 804.52
mt41paa090a |  |  | Ud | Soporte de acero inoxidable, para fijación de grapa a perfil metálico. | 1 | 367.78 | 367.78
mt41paa070a |  |  | Ud | Vía de chispas, para mástil de antena y conexión a pletina de cobre estañado. | 1 | 8420.43 | 8420.43
mt41paa080a |  |  | Ud | Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra. | 3 | 7841.18 | 23523.5
mt41paa053a |  |  | Ud | Conector de latón de 55x55 mm con placa intermedia, para unión múltiple de cables de cobre de 8 a 10 mm de diámetro y pletinas conductoras de cobre estañado de 30x2 mm. | 17 | 947.32 | 16104.4
mt41paa052a |  |  | Ud | Conector seccionador de latón, de 70x50x15 mm, con sistema de bisagra, para unión de pletinas conductoras de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección. | 2 | 1223.45 | 2446.9
mt41pca020a |  |  | Ud | Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la protección de la bajada de la pletina conductora. | 2 | 1661.91 | 3323.82
mt35ata010a |  |  | Ud | Registro de polipropileno para toma de tierra, de 250x250x250 mm, con tapa de registro. | 4 | 3843.01 | 15372
mt35ata020a |  |  | Ud | Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. | 2 | 2913.8 | 5827.6
mt35ate020a |  |  | Ud | Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 254 µm, fabricado en acero, de 14,3 mm de diámetro y 2 m de longitud. | 2 | 1462.79 | 2925.58
mt41paa140a |  |  | Ud | Pieza de latón, para unión de electrodo de toma de tierra a cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm. | 2 | 619.77 | 1239.54
mt35ata030a |  |  | Ud | Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo, para la preparación de 20 litros de mejorador de la conductividad de puestas a tierra. | 2 | 2909.48 | 5818.96
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 289456
2 |  |  |  | Mano de obra
mo007 |  |  | h | Oficial instalador de pararrayos. | 39.542 | 130.84 | 5173.68
mo106 |  |  | h | Ayudante instalador de pararrayos. | 39.542 | 77.37 | 3059.36
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 8233.04
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  |  | % | Herramienta menor | 2 | 297689 | 5953.79
Costo de mantenimiento decenal: $ 15.182,16 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 303643