## Hoja 1
ZCQ020 | Ud | Caldera de biomasa, para la combustión de pellets.
Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de equipo existente, de caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 4,8 a 16 kW, con sistema de alimentación de pellets, compuesto por kit básico de extractor flexible para pellets, formado por tubo extractor de 1 m de longitud y motor de accionamiento de 0,55 kW, para alimentación monofásica a 230 V, 3 m de tubo de ampliación de extractor flexible para pellets, 1 m de tubo de conexión de extractor flexible para pellets.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo | Importe
1 |  |  | Materiales
mt38cbh012aa |  | Ud | Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 4,8 a 16 kW, con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 1130x590x865 mm, aislamiento interior, cámara de combustión con sistema automático de limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automática, sistema de extracción de humos con regulación de velocidad, cajón para recogida de cenizas del módulo de combustión, aprovechamiento del calor residual, equipo de limpieza, control de la combustión mediante sonda integrada, sistema de mando integrado con pantalla táctil, para el control de la combustión y del acumulador de agua caliente sanitaria | 1 | 249150 | 249150
mt38cbh099a |  | Ud | Base de apoyo antivibraciones, para caldera. | 1 | 1068.94 | 1068.94
mt38cbh097a |  | Ud | Limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, formado por válvula y sonda de temperatura. | 1 | 2369 | 2369
mt38cbh085aaa |  | Ud | Sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 1" de diámetro y bomba de circulación, para evitar condensaciones y deposiciones de hollín en el interior de la caldera. | 1 | 16525.2 | 16525.2
mt38cbh096a |  | Ud | Regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, para caldera. | 1 | 9244.88 | 9244.88
mt38cbh105a |  | Ud | Montaje del sistema de alimentación por sinfín flexible, para caldera para la combustión de pellets. | 1 | 9620.45 | 9620.45
mt38cbh100a |  | Ud | Puesta en marcha y formación en el manejo de caldera de biomasa. | 1 | 10111.6 | 10111.6
mt38cbh052a |  | Ud | Kit básico de extractor flexible para pellets, formado por tubo extractor de 1 m de longitud y motor de accionamiento de 0,55 kW, para alimentación monofásica a 230 V, para sistema de alimentación de caldera de biomasa. | 1 | 29785.8 | 29785.8
mt38cbh076a |  | m | Tubo de ampliación de extractor flexible para pellets, para sistema de alimentación de caldera de biomasa. | 3 | 5460.26 | 16380.8
mt38cbh077a |  | m | Tubo de conexión de extractor flexible para pellets, para sistema de alimentación de caldera de biomasa. | 1 | 1068.94 | 1068.94
mt38cbh078a |  | m | Transportador helicoidal sinfín flexible, para sistema de alimentación de caldera de biomasa. | 5 | 1271.17 | 6355.85
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 351681
2 |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h | Oficial calefactor. | 5.636 | 123.28 | 694.81
mo103 |  | h | Ayudante calefactor. | 5.636 | 72.91 | 410.92
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 1105.73
3 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 352787 | 7055.73
Costo de mantenimiento decenal: $ 202.951,15 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 359842