## Hoja 1
ZCV030 | Ud | Unidad aire-agua bomba de calor no reversible, para instalación en exterior.
Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de equipo existente, de bomba de calor no reversible, aire-agua, potencia calorífica nominal de 19,2 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 2°C; temperatura de salida del agua: 35°C), COP = 3,3, refrigerante R-407C, límites operativos en modo calefacción: entrada de aire entre -20°C y 40°C, salida de agua entre 15°C y 60°C, carcasa de acero galvanizado y esmaltado al horno, dimensiones 1860x2040x1485 mm, para instalación en exterior. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo | Importe
1 |  |  | Materiales
mt42sti030a |  | Ud | Bomba de calor no reversible, aire-agua, potencia calorífica nominal de 19,2 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 2°C; temperatura de salida del agua: 35°C), COP = 3,3, refrigerante R-407C, límites operativos en modo calefacción: entrada de aire entre -20°C y 40°C, salida de agua entre 15°C y 60°C, carcasa de acero galvanizado y esmaltado al horno, dimensiones 1860x2040x1485 mm. | 1 | 647379 | 647379
mt37www050e |  | Ud | Conector antivibración, de goma, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 2 | 698.67 | 1397.34
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 648776
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial instalador de climatización. | 9.072 | 123.28 | 1118.4
mo104 |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 9.072 | 72.91 | 661.44
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 1779.84
3 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 650556 | 13011.1
Costo de mantenimiento decenal: $ 424.682,85 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 663567